附件2：项目报价清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铅玻璃 | 1.ZF3防辐射高铅玻璃 2.玻璃规格：300×400×10mm 3.折射率：1.755 4.比重：4.8t/m3 5.白色透光率：99.3% 6.稳定性(A)：A | 樘 | 1 |  |  | 口腔机房 |
| 2 | 防护窗套 | 1.阻燃板打底 2.2mm铅板四周屏蔽 3.1.2mm厚SUS304不锈钢板装饰 | 樘 | 1 |  |  |  |
| 3 | 警示灯 | 1.LED数显： “射线有害 灯亮勿入” 2.配备门灯连锁装置 | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 辐射警示牌 | “当心电离辐射” | 套 | 1 |  |  |  |
| 5 | 单开防护铅门1 | 1.门洞尺寸：900×2100mm 2.门体规格：900×2100×2mm/Pb 3.内置2mm厚射线防护铅板，铅板纯度优于99.994% 4.装饰面板：1.2mm厚SUS304不锈钢板 5.特制门轴：不锈钢顶针式门轴，门扇可上下调节 6.门框：槽钢型重型防护门框 7.把手：304不锈钢材质、铅板防护 8.医患分离 | 樘 | 1 |  |  |  |
| 6 | 防护门套1 | 1.阻燃板打底 2.2mm铅板四周屏蔽 3.1.2mm厚SUS304不锈钢板装饰 | 樘 | 1 |  |  |  |
| 7 | 单开防护铅门2 | 1.门洞尺寸：900×2100mm 2.门体规格：900×2100×3mm/Pb 3.内置3mm厚射线防护铅板，铅板纯度优于99.994% 4.装饰面板：1.2mm厚SUS304不锈钢板 5.特制门轴：不锈钢顶针式门轴，门扇可上下调节 6.门框：槽钢型重型防护门框 7.把手：304不锈钢材质、铅板防护 8.医患分离 | 樘 | 2 |  |  |  |
| 8 | 防护门套2 | 1.阻燃板打底 2.3mm铅板四周屏蔽 3.1.2mm厚SUS304不锈钢板装饰 | 樘 | 2 |  |  |  |
| 9 | 钢结构墙体制作1 | 方管钢制作，高度3.3m，长1.9m。 | ㎡ | 4.38 |  |  |  |
| 10 | 钢结构墙体铅板防护 | 1.铅板厚度：2mm/Pb 2.铅板重叠尺寸：≥30mm，比例5% 3.防护高度：3.3m | ㎡ | 4.38 |  |  |  |
| 11 | 钢结构墙体制作2 | 方管钢制作，高度3.3m，长3.28m。 | ㎡ | 8.93 |  |  |  |
| 12 | 钢结构墙体铅板防护 | 1.铅板厚度：3mm/Pb 2.铅板重叠尺寸：≥30mm，比例5% 3.防护高度：3.3m | ㎡ | 8.93 |  |  |  |
| 13 | 钢结构墙体双面装饰 | 1.木龙骨基础面 2.木龙骨找平面、多层板打底面 3.竹木纤维集成墙板饰面 4.装修高度：2.9m | ㎡ | 26 |  |  |  |
| 14 | 旧玻璃一幢 | 1200×800mm，拆装过程若破损则免费换新。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 15 | 防护窗套 | 1.阻燃板打底 2.3mm铅板四周屏蔽 3.1.2mm厚SUS304不锈钢板装饰 | 樘 | 1 |  |  |  |
| 17 | 钢结构桁架延伸 | 约9.65平方米 | 项 | 1 |  |  | CT机房 |
| 18 | 钢结构顶部加强 | 拖住原机房接近30㎡钢结及铅板重量，不塌陷。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 19 | 新增顶棚铅板防护 | 1.铅板厚度：3mm/Pb 2.铅板重叠尺寸：≥30mm，比例5% 3.防护高度：3.3m | ㎡ | 9.65 |  |  |  |
| 20 | 吊顶装饰及装饰修补 | 约9.65平方米 | ㎡ | 9.65 |  |  |  |
| 21 | 顶棚做电路、照明灯改造 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 22 | 对应地面铅板防护 | 1.铅板厚度：2mm/Pb 2.铅板重叠尺寸：≥30mm，比例5% 3.防护高度：3.3m | ㎡ | 9.65 |  |  |  |
| 23 | 塑胶地板装饰及装饰修补 | 接近原色调 | ㎡ | 9.65 |  |  |  |
| 24 | 单开防护铅门3 | 1.门洞尺寸：900×2100mm 2.门体规格：900×2100×4mm/Pb 3.内置4mm厚射线防护铅板，铅板纯度优于99.994% 4.装饰面板：1.2mm厚SUS304不锈钢板 5.特制门轴：不锈钢顶针式门轴，门扇可上下调节 6.门框：槽钢型重型防护门框 7.把手：304不锈钢材质、铅板防护 8.医患分离 | 樘 | 1 |  |  |  |
| 25 | 防护门套3 | 1.阻燃板打底 2.4mm铅板四周屏蔽 3.1.2mm厚SUS304不锈钢板装饰 | 樘 | 1 |  |  |  |
| 26 | 原机房东墙增加铅板防护 | 1.铅板厚度：3mm/Pb 2.铅板重叠尺寸：≥30mm，比例5% 3.防护高度：3.3m | ㎡ | 7.2 |  |  |  |
| 27 | 医用冰火板装饰 | 打底、接近原色调 | ㎡ | 7.2 |  |  |  |
| 28 | 原机房西墙增加铅板防护 | 1.铅板厚度：3mm/Pb 2.铅板重叠尺寸：≥30mm，比例5% 3.防护高度：3.3m | ㎡ | 7.2 |  |  |  |
| 29 | 医用冰火板装饰 | 打底、接近原色调 | ㎡ | 7.2 |  |  |  |
| 30 | 新南墙增加铅板防护 | 1.铅板厚度：3mm/Pb 2.铅板重叠尺寸：≥30mm，比例5% 3.防护高度：3.3m | ㎡ | 18.3 |  |  |  |
| 31 | 医用冰火板装饰 | 打底、接近原色调 | ㎡ | 18.3 |  |  |  |
| 32 | 拆除原钢结构隔墙 | 尺寸为宽4.95米，高3.7米；含线路改造 | 项 | 1 |  |  |  |
| 33 | 铅玻璃拆装 | 1500×900mm，拆装过程若破损则免费换新。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 34 | 防护窗套 | 1.阻燃板打底 2.4mm铅板四周屏蔽 3.1.2mm厚SUS304不锈钢板装饰 | 樘 | 1 |  |  |  |
| 35 | 电缆料金属屏蔽罩 | 4mmpb | 套 | 1 |  |  |  |
| 36 | 拆除垃圾清运费 | 从四层运至一层后，进行外运处理。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 37 | 运保费 |  |  |  |  |  | 其他 |
| 38 | 安装调试费 | 4人工/天（含吃住），约15天。 |  |  |  |  |  |
| 39 | 税金及管理费 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 总计 | 破旧穿孔铅板由报价方回收，回收价优惠在总报价中 |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计大写： |  |  |  |  |  |